## UPS采购计划
大竹县人民医院不间断电源及蓄电池项目采购需求调查及询价表
需求调查参与供应商： （供应商盖章） 日期：
序号 | 设备安装位置 | 原有UPS规格及型号、功率 | 拟采购的设备要求 | 拟采购的设备数量 | 供应商报价品牌及参数 | 供应商报价单价金额 | 供应商报价总价
1 | 6楼ICU隔离室1、ICU隔离室2#、ICU3病室； 7楼妇产科3手术间、4手术间； 8楼产科检查室 | 雷迪斯G33-10KL | 1.在线式高频UPS（适用于医疗器械前端供电） 2.容量10KVA 功率因素≥0.9 3.过载能力: 10min(125%额定电流) 输出功率因数：≥0.8。 4.支持输入电压380V或220V 输入电压误差≥±20%UPS能正常工作 5.输入频率50HZ/60HZ自适应 6.输出电压220Vac±1％ 、输出频率 50Hz±0.2%； 7.UPS支持多机并联，可多台扩容并联或N+X并联冗余 8.充电电池电压可调，支持多种蓄电池搭配方式； 9.工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：0-95% 10.具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 11.具有旁路自恢复功能，设备超过负荷转到旁路后，设备负荷下降，设备能从正常的旁路状态自动恢复至逆变状态。 12.带wifi或4G网卡的无线通讯方式，具备远程监控和远程操作软件，能实时记录工作状态和运行信息，记录时长不少于30日，供应商报价含两年平台使用费用及网络费用。 13.有输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过冲等保护功能；过载、市电异常、UPS故障、电池欠电压、风扇故障等多种告警功能。报警时带故障报警消音功能，具备远程消音功能。 14.显示面板≥5英寸，支持中文显示，可显示负载、电池容量、输入输出参数、运行温度及故障等信息。 15.具有维修旁路和进线输入开关。 16.具有ECO运行模式。 17.UPS质量应该符合国家安全标准：GB/T 7260.4-2008和 GB 4943。国家性能标准：GB/T 3859.1和GB/T 14549。 | 6
2 | 新生儿病房 | 雷迪斯G33-10KL | 1.在线式高频UPS（适用于医疗器械前端供电） 2.容量30KVA 功率因素≥0.9 3.过载能力: 10min(125%额定电流) 输出功率因数：≥0.8。 4.支持输入电压380V或220V 输入电压误差≥±20%UPS能正常工作 5.输入频率50HZ/60HZ自适应 6.输出电压220Vac±1％ 、输出频率 50Hz±0.2%； 7.UPS支持多机并联，可多台扩容并联或N+X并联冗余 8.充电电池电压可调，支持多种蓄电池搭配方式； 9.工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：0-95% 10.具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 11.具有旁路自恢复功能，设备超过负荷转到旁路后，设备负荷下降，设备能从正常的旁路状态自动恢复至逆变状态。 12.带wifi或4G网卡的无线通讯方式，具备远程监控和远程操作操作，能实时记录工作状态和运行信息，记录时长不少于30日，供应商报价含两年平台使用费用及网络费用。 13.有输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过冲等保护功能；过载、市电异常、UPS故障、电池欠电压、风扇故障等多种告警功能。报警时带故障报警消音功能，具备远程消音功能。 14.显示面板≥5英寸，支持中文显示，可显示负载、电池容量、输入输出参数、运行温度及故障等信息。 15.具有维修旁路和进线输入开关。 16.具有ECO运行模式。 17.UPS质量应该符合国家安全标准： GB/T 7260.4-2008和 GB 4943。国家性能标准：GB/T 3859.1和GB/T 14549。 | 1
3 | 5楼手术室夹层 | 雷迪斯G33-100KL | 1.在线式高频UPS（适用于医疗器械前端供电） 2.容量100KVA 功率因素≥0.9 3.过载能力: 10min(125%额定电流) 输出功率因数：≥0.8。 4.支持输入电压380V 输入电压误差≥±20% UPS能正常工作 5.输入频率50HZ/60HZ自适应 6.输出电压220Vac±1％ 、输出频率 50Hz±0.2%； 7.UPS支持多机并联，可多台扩容并联或N+X并联冗余； 8.充电电池电压可调，支持多种蓄电池搭配方式； 9.工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：0-95% 10.具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 11.具有旁路自恢复功能，设备超过负荷转到旁路后，设备负荷下降，设备能从正常的旁路状态自动恢复至逆变状态。 12.带wifi或4G网卡的无线通讯方式，具备远程监控和远程操作操作，能实时记录工作状态和运行信息，记录时长不少于30日。 13.有输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过冲等保护功能；过载、市电异常、UPS故障、电池欠电压、风扇故障等多种告警功能。报警时带故障报警消音功能，具备远程消音功能。 14.显示面板≥5英寸，支持中文显示，可显示负载、电池容量、输入输出参数、运行温度及故障等信息。 15.具有维修旁路和进线输入开关。 16.具有ECO运行模式。 17.UPS质量应该符合国家安全标准：GB/T 7260.4-2008和 GB 4943。国家性能标准：GB/T 3859.1和GB/T 14549。 | 1
4 | 蓄电池65AH | 12V 65AH 铅酸蓄电池 | 1.规格：12V 65AH阀控式免维护铅酸蓄电池。 2.所投蓄电池必须符合GB/T19639-2014国家技术标准的要求；使用寿命不少于5年。 3.蓄电池要求采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。 4.自放电率低，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必补充电能亦可正常使用。 5.蓄电池产品需适应环境能力强，可在-20℃～+40℃的环境温度下使用，能适用于特殊环境。 6.蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹。 7.蓄电池壳体必须采用阻燃材料，符合国家标准的阻燃技术要求。 8.铅酸蓄电池出厂需标配PVC绝缘护套。 9.蓄电池能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形。 10.每节蓄电池出厂需标配防滑防酸保护垫盘，以防止在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致的电池漏液，从而引起的短路着火事故安全隐患。 | 128
5 | 蓄电池100AH | 12V 100AH 铅酸蓄电池 | 1.规格：12V 100AH阀控式免维护铅酸蓄电池。 2.所投蓄电池必须符合GB/T19639-2014国家技术标准的要求；使用寿命不少于5年。 3.蓄电池要求采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。 4.自放电率低，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必补充电能亦可正常使用。 5.蓄电池产品需适应环境能力强，可在-20℃～+40℃的环境温度下使用，能适用于特殊环境。 6.蓄电池的正负级应有明显标志，外观不能有变形、漏液及污迹。 7.蓄电池壳体必须采用阻燃材料，符合国家标准的阻燃技术要求。 8.铅酸蓄电池出厂需标配PVC绝缘护套。 9.蓄电池能承受50kPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形。 10.每节蓄电池出厂需标配防滑防酸保护垫盘，以防止在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致的电池漏液，从而引起的短路着火事故安全隐患。 | 256
合计金额： 大写： （供应商盖章）
本项目服务要求： 1.供应商需负责新UPS设备的安装及原有UPS及蓄电池的拆除。 2.供应商负责搬运旧电池及旧设备包括拆除的一切配件线缆至采购指定位置、按规定进行码放和并做好防水防潮保护措施，供应商应提供相应存放防护材料。 3.供应商提供拆机蓄电池重复利用服务，对本项目安装新电池时拆下的旧蓄电池组进行检测排查，选其可以利用的对采购人原有场地中彻底无法使用的蓄电池进行单个替换。 4.本项目整体质保期不低于2年，供应商应提供2年的采购人院区内所有UPS的及蓄电池的维护保养，包括拟新采购的UPS及原有旧的UPS共计18套，要求每月不低于一次的现场巡检、保养、清灰，并提供院区内的UPS基础维修（基础维修不含材料费用），所有服务费包含在报价内，采购人不再额外支付供应商其它服务费用。 5.负责新生儿UPS升级改造，新生儿室原有10KVA UPS需升级成30KVA ，原出线至医用隔离电源柜也需升级改造。 6.双方合同签订后供应商应90日内完成所有UPS和蓄电池更换工作。 7.付款方式：供应商完成新UPS和蓄电池投入使用正常运行，并完成旧UPS和旧蓄电池的搬运和蓄电池重复利用工作后，使用科室及管理科室负责人进行签字验收合格后，采购人支付成交供应商项目总金额的80%，本项目质保期满后，供应商提供的售后服务合格且供应商维保范围内的UPS设备运行正常支付合同剩余的20%。 8.供应商报价包含完成本项目所有货物及服务费用，服务费报价分摊至每台货物单价中。供应商报价（包括不限于设备费、人工费、维保费、辅材费、税费、运输费、保险、管理费、工器具费、差旅费等一切费用，本项目无成本分担和风险补偿。） 9.供应商投入本项目的技术人员应为公司自有人员，且具备UPS设备自主检修能力，供应商提供的技术建议应有公司技术负责人签字，并提相关具备UPS设备自主检修能力证明材料。 10.若供应商针对本项目的技术参数服务要求有优化性合理性建议，可做附件说明，需加盖公司公章。